ПАМЯТКА

по эксплуатации систем отопления

Эксплуатацию  теплоиспользующих  установок и тепловых сетей должен осуществлять персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж  и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и поверки знаний работающих по вопросам охраны труда в объёме требований ТКП  458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при  эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и иных ТНПА, нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, соблюдение которых входит в его обязанности.

При    эксплуатации  системы  водяного  отопления   должны  обеспечивать:

-     равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

-   отклонение температуры обратной сетевой воды,  возвращаемой из системы, не превышающее 3°С от температуры, предусмотренной графиком, при соответствующей температуре наружного воздуха;

-     залив верхних точек системы;

-     давление    в    системе,    не  превышающее  допустимого   для нагревательных приборов и трубопроводов системы;

-    среднечасовую   утечку   теплоносителя  из  системы теплопотребления,  не превышающую 0,25% объема воды в ней;

-    коэффициент смешения на элеваторном узле не менее расчетного.

Максимальная температура поверхности отопительных приборов должна  соответствовать  требованиям  СНБ  4.02.01-03.

Отопительные  приборы  должны  иметь  краны,  вентили  или регуляторы для регулирования теплоотдачи.

К   отопительным  приборам  должен быть обеспечен свободный доступ.  Арматура  должна  устанавливаться  в  местах, доступных для обслуживания и ремонта.

Отопительные  приборы  и  трубопроводы  к  ним должны быть окрашены  масляной  краской.  В помещениях, где происходит выделение паров    или    газов,    окисляющих  железо,  краска  должна   быть кислотоупорной,  а в помещениях с повышенной влажностью отопительные приборы и трубопроводы к ним должны быть покрыты краской дважды.

Заполнение    и   подпитка  независимых  систем   водяного отопления  должны  производиться  умягченной деаэрированной водой из тепловых    сетей.   Скорость  и  порядок  заполнения  должны   быть согласованы с энергоснабжающей организацией.

В процессе эксплуатации систем отопления следует:

-  осматривать  элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих  трубопроводов  на  чердаках,  в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

- осматривать  насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства не реже 1 раза в неделю;

-   удалять  воздух  из  системы  отопления  согласно инструкции по эксплуатации;

-   очищать  наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

- промывать  грязевики. Сроки промывки грязевиков устанавливаются в  зависимости  от  степени  загрязнения,  которая  определяется  по разности показаний манометров до и после грязевика;

-  вести    ежедневный   контроль  за  температурой  и   давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений  в  контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений  (состояние  фрамуг,  окон,  дверей,  ворот,   ограждающих конструкций и др.).

До  включения  отопительной  системы  в эксплуатацию после монтажа,  ремонта  и реконструкции должно быть проведено ее тепловое испытание    на    равномерность  прогрева  отопительных   приборов. Температура    теплоносителя    при    тепловом   испытании   должна соответствовать наружным температурам. В процессе тепловых испытаний должны   выполняться  наладка  и  регулировка  системы.   Результаты испытаний оформляются актом.

Осиповичская районная энергогазинспекция

Бобруйского межрайонного отделения

Филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области