ПАМЯТКА

по  подготовке  к  осенне-зимнему  периоду  индивидуальных тепловых  пунктов

водяной системы  теплопотребления

1. На дверях  теплопункта должна быть  надпись «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен» и  табличка  с указанием  фамилии и  инициалов  лица, ответственного за оборудование теплового пункта, а также его телефонного номера.

2. Двери должны открываться наружу, постоянно запираться на замок, ключи от дверей должны находиться в строго установленном  месте.

3. В помещении  не должны находиться посторонние предметы; пол  должен быть ровным, без выбоин, приямки  плотно закрыты.

4. В тепловых пунктах должно быть рабочее искусственное освещение для 6 разряда зрительной работы и аварийное освещение. Освещение должно быть выполнено во влагозащищенном исполнении.

5. В  тепловом пункте должны находиться:

-принципиальная  схема  расположенных в  нём трубопроводов  и оборудования с нумерацией арматуры  и  расстановкой   КИП и А;

- температурный график тепловой сети;

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по охране труда.

6. Запорная арматура  должна быть  пронумеро-вана  согласно  схеме,  иметь  указатели направления  движения  теплоносителя   и указатели  вращения маховика ( «О»- открыто, «3» - закрыто).

7. Запорная арматура должна быть очищена от ржавчины и окрашена, пройти ежегодную ревизию. В закрытом положении запорная арматура должна обеспечивать полное перекрытие потока теплоносителя.

8. На вводе тепловых сетей в тепловой пункт должна применяться стальная запорная арматура.

9. Расположенные в тепловом пункте трубопроводы, запорная арматура, фланцевые  соединения, водоподогреватели, баки-аккумуляторы и другое оборудование  должны иметь тепловую изоляцию.

10. На все трубопроводы горячей воды поверх тепловой изоляции должны быть нанесены:

-опознавательная окраска зеленого цвета сплош-ной по всей поверхности трубопровода (при их небольшой длине) или отдельными участками  не менее четырех диаметров с учетом изоляции (для труб диаметром до 300мм) на расстоянии до 3м в местах прохода трубопроводов через стены, на ответвлениях, у фланцев, КИП;

-стрелки направления движения теплоносителя  (белого цвета на зеленом фоне или черного на светлом фоне);

- предупреждающие  кольца зеленого цвета шириной 50мм на расстоянии 3м (при нанесении на зеленые трубопроводы кольца должны иметь белые каемки шириной не менее 10 мм);

- назначение теплоносителя белым цветом на зеленом фоне опознавательных колец (1.1-вода питьевая, 1.3-вода горячая (водоснабжение), 1.4- вода горячая (отопление)).

11.Тепловые пункты должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами.

12.Стеклянные жидкостные термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, выступающая часть термометра защищена оправой. Гильзы под термометры должны быть чистыми и залиты маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего  чувствительного  элемента  термометра.

13. Манометры должны иметь действующее клеймо, свидетельствующее об их  государственной  поверке. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы.  Запрещается применение неисправных манометров или не прошедших государственную поверку, с разбитым стеклом или другими повреждениями.

14.Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы. Не допускается установка запорной арматуры непосредственно до предохрни- тельных устройств и на отводящих трубопроводах.

15. Установленные системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии должны быть исправны.

16. Приборы учета тепловой энергии должны иметь отметку о периодической поверке в межотопительный период.

17. На  каждой  теплоустановке должна быть специальная  табличка, содержащая следующие данные:

- наименование оборудования;

- регистрационный номер;

-допустимая  температура;

- разрешенное давление;

- дата (месяц и год) следующего наружного, внут -реннего  осмотра и гидравлического испытания (срока очередного освидетельствования).

Осиповичская районная энергогазинспекция

филиала государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области