ПАМЯТКА

по соблюдению требований ПТЭ и ПТБ к тепловым пунктам

1.  Тепловые пункты подразделяются на ЦТП и ИТП.

2.  Эксплуатация      тепловых      пунктов      должна осуществляться      оперативным      или     оперативно-ремонтным персоналом.

Тепловые пункты не реже одного раза в неделю должны осматриваться лицом, ответственным за тепловое хозяйство организации. Результаты осмотра должны быть отражены в оперативном журнале или журнале распоряжений. Показания КИП и А и приборов учёта должны быть отражены в соответствующих документах (журналах).

3. Двери в тепловых пунктах должны постоянно запираться на замок, ключи от дверей должны находиться в точно установленных местах.

На дверях должна быть надпись «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен», вывешены таблички с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за оборудование теплопункта, а также его телефонного номера.

4. Двери и ворота теплового пункта должны открываться наружу. Доступ в помещение тепловых пунктов лиц, не имеющих отношения к обслуживанию и ремонту расположенного в них оборудования, без сопровождения ответственных лиц запрещается.

5. В тепловых пунктах должно быть рабочее искусственное освещение для IV разряда зрительной работы и аварийное освещение. Освещение должно быть выполнено во влагозащищённом исполнении.

6. В режиме эксплуатации линия водопровода от теплового узла должна быть отсоединена. Соединение дренажных выпусков с канализацией должно выполняться с видимым разрывом.

7. При температуре теплоносителя во внешней тепловой сети выше 75°С ремонт и смена оборудования на тепловом пункте должны производиться при условии предварительного отключения системы головными задвижками на тепловом пункте, а при необходимости и задвижками на ответвлении к потребителю. При неплотности отключающей арматуры к ремонту оборудования можно приступить только после установки заглушек.

8. Менять конус элеватора необходимо путем снятия болтов с двух ближайших фланцев вставки перед элеватором.

Вынимать конус элеватора оттягиванием участков трубы перед элеватором запрещается.

9. В помещении тепловых пунктов должны находиться:

- принципиальная схема расположенных в нём трубопроводов и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой КИП и А;

-     руководство по эксплуатации;

-     инструкция по охране труда;

-     температурный график тепловой сети.

10.  Запорная арматура тепловых пунктов должна быть:

-     пронумерована согласно схеме;

-   иметь указатели направления движения теплоносителя;

-    указатели вращения маховика: «О» - открыто, «3» - закрыто.

11.  Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений должна предусматриваться тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей зоне помещения, для теплоносителя с температурой выше 100 °С – не более 45°С, а с температурой ниже 100 °С – не более 35°С (при температуре воздуха в помещении 25°С.)

12. В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды поверхность трубопровода должна быть окрашена в соответствующий цвет и иметь маркировочные надписи. Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположения надписей должны соответствовать ГОСТ 14202.

13. Узлы управления тепловых пунктов должны быть оборудованы штуцерами с запорной арматурой, к которым возможно присоединение линий водопровода и сжатого воздуха для промывки и опорожнения.

14. Ревизия запорной   арматуры    должна проводиться ежегодно. В закрытом положении запорная арматура должна обеспечивать полное перекрытие потока теплоносителя.
     15.  Все верхние точки разводящих трубопроводов должны быть оборудованы воздуховыпускной арматурой, а нижние – арматурой для спуска воды или отвода конденсата.

16.  В гильзы под термометры должно  быть зали-то масло. Уровень масла в гильзе  должен  обеспечивать затопление всего ртутного  баллончика  термометра.

17. Манометры должны иметь клеймо,  свидетельствующее  об  их ежегодной поверке.              Запрещается применение манометров с истекшим сроком поверки, без клейма, с разбитым стеклом.

18. При наличии в помещении теплового пункта водоподогревателей последние должны иметь:

1)  табличку  с  технической  характеристикой  со
следующими показателями:

-  тепловая производительность и соответствующие ей параметры теплоносителя;

-  максимальная  температура  нагреваемой воды;

номинальный расход теплоносителей;

- предельное допустимое давление со стороны первичного и вторичного теплоносителей;

2) манометры и термометры на входящих  и выходящих трубопроводах греющей и нагреваемой воды;

3) предохранительные клапаны в соответствии с требованиями, установленными Госпромнадзором. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов;

4)  автоматический регулятор температуры;

5)  тепловую изоляцию.

Осиповичская РЭГИ