- Применение устройства защитного отключения (УЗО).

- На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных  электрических  приборов,  рекомендуется  предусматривать устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

- Установка УЗО обязательна:

- − если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени автоматического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;

- − для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью;

- − для мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения по ГОСТ 30339, а также жилых вагончиков;

- − для групповых линий, питающих светильники класса защиты I общего  освещения,  устанавливаемых  в  помещениях  с  повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;

- − для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в учебных кабинетах и лабораториях общеобразовательных учреждений;

- − для групповых линий, питающих светильники местного стационарного освещения напряжением свыше 25 В, устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных;

- − для  питания  установок  распределенного  электрообогрева  поверхностей;

- − для  питания  установок  световой  рекламы  и  архитектурного освещения   зданий.

- Установка УЗО рекомендуется:

- −  в линиях, питающих стационарно установленное электрооборудование и светильники в ванных и душевых помещениях;

- − при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоечных машин, электроплит и электроводоподогревателей;

- −  при устройстве электропроводок в садовых домиках;

- − для групповых линий, питающих штепсельные розетки на столах в учебных кабинетах и лабораториях в высших и средних специальных учреждениях;

- − в групповых линиях, питающих демонстрационные и проверочные стенды.

- Необходимость выполнения рекомендаций по установке УЗО определяется проектной организацией по условиям обеспечения электро и пожаробезопасности с учетом требований заказчика.

- В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

- Следует использовать преимущественно УЗО, являющееся единым  аппаратом  с  автоматическим  выключателем,  обеспечивающим защиту от сверхтоков.

- Не допускается использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, который обеспечивает эту защиту.

- Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должны применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

- Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключение противопожарной сигнализации и других устройств).

- Для  повышения  уровня  защиты  от  возгорания  при  замыканиях на заземленные части, если величина тока недостаточна для срабатывания  максимальной  токовой  защиты,  рекомендуется  установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

- Осиповичская районная энергогазинспекция

- Бобруйского межрайонного отделения

- Филиала государственного учреждения

- «Государственный энергетический и газовый надзор»

- по Могилевской области